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                                                        SND-QHBC1-V3.0系列

QHBC-ECL系列

气候补偿器V3.0

操作说明(第三版)

 eq \o\ac(□,！)安装、使用产品前，请仔细阅读

说明书，注意人身和设备安全！
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使用前须知
用户在使用前必须仔细阅读本手册，安装、使用及维护控制柜时必须严格遵守本说明书及注意事项。否则，厂家将不承担由于不遵守以下说明而产生故障的责任：
1.电动阀执行器与控制柜连接时，应该仔细阅读执行器资料说明，确保执行器供电电压或信号类型与本说明书及接线图纸相符合；

2.必须由已经阅读并理解本手册的电工人员安装本控制柜。安装前务必阅读本说明书及控制柜接线安装图，严格按照图纸接线，不能错接漏接以免造成本控制柜或被驱动的电机损坏；

3.本控制柜供电电源为交流AC220V。应在控制柜通电前测量并确认所接入电源为AC220V，切不可将AC380V接入。触摸屏为DC24V供电，已由控制柜内部提供。

4.不得频繁断电或闭合电源断路器，非紧急情况下每次断开电源应在20秒后才再次接通，以免造成电子元件的损坏；

5.切勿带电拆卸本控制系统（强电和弱电部分），以免发生意外；

6.由于运输过程中的振动，可能造成本控制柜动力元件接触点螺丝松动，请在安装前务必检查螺丝的松紧情况；

7.本控制柜为智能型控制系统，在使用前确保传感器选型合理、安装正确以及接线正确，否则控制柜无法使用自动控制功能；

8.本控制柜的完整性不能破坏，任何原因改动控制柜内部或外部电路必须先通知厂家，得到允许后方可改动，并在说明书图纸中注明，否则将不享受厂家售后服务；

9.请勿将本控制柜安装在潮湿、易溅到水及灰尘以及其它有导电杂质的地方。工作环境0℃到40℃，严禁安装在室外。

硬件介绍
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1. 产品外观

产品材质：镀漆铁皮柜，厚度1.2mm

产品尺寸：500mm*400mm*160mm

产品重量：13kg

安装方式：壁挂式安装，距离配电柜≥1.5m

适用场合：燃气锅炉系统、电锅炉系统、热泵系统、空调系统
工作环境：湿度≤40%，温度0~40℃，低粉尘，低电磁干扰，无振动

2. 产品硬件及IO信息

硬件组成：铁皮柜、DC24V电源、PLC控制器、接线端子、通讯电缆、触摸屏

4个AD输入通道（4~20mA）：室外温度、供水温度、回水温度、执行机构开度反馈
1个DA输出通道（4~20mA）：执行输出通道

3. 操作界面
操作界面有按钮：数字0~9，±，清除，退出，信息，上，下，左，右，设置，确认。
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4. 供电方式

控制柜需外接AC220V电源；

控制柜内部可提供AC24V电源供执行器驱动电机；

控制柜内部可提供DC24V电源供传感器正极供电以及触摸屏供电。

5. 安装方式
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一、主画面

控制柜通电后，进入主画面，显示当前运行参数，如图1所示，包括：供水温度、回水温度、室外温度、电动阀门开度等；
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图1

按下向下键▼，进入画面2，在画面2中，显示如下：
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图2

在图2中，按下设置按钮，可对控制参数、控制逻辑、控制模式进行设置，输入完成后，按下确认按钮，完成设置。

	设置内容
	数值0
	数值1

	控制参数
	供水温度
	回水温度

	控制逻辑
	负逻辑/供热
	正逻辑/制冷

	控制模式
	手动输出
	自动输出


二、目录

在任何画面按下退出按钮，即可进入目录画面如下：
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图3.

在图3中，按下按钮1，即可进入运行参数画面；

在图3中，按下按钮2，即可进入执行机构输出设置画面；

在图3中，按下按钮3，即可进入传感器设置画面；

在图3中，按下按钮4，即可进入气候补偿曲线设置。

三、执行设置

执行设置界面如图4：
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图4.

在执行设置画面中，按下设置按钮，可以设定自动状态下阀门动作上下限范围，可设定手动状态下的目标开度，可以切换当前手动自动状态。

四、传感设置

传感设置界面如下：
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图5.

在图5中，按下设置按钮，对室外温度传感器、供水温度传感器、回水温度传感器以及执行机构反馈进行校正。输入完成后，按下确认键即可设置完成。

五、补偿设置

补偿界面如下图6：

[image: image10.png]FSNBELER: - 2°C
FANEEL FIR: 20C -
=4h: - —20 °C — KIE:60C
=4 -18 °C — /KIE:58°C





图6.
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图7
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图8
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图9
设置步骤：

第一步：在图6中按下设置键，先设定室外温度上限值和下限值，输入完成后，图7、图8、图9左侧会从小到大生成12个室外温度值。

第二步：在图6至图9画面，在相应室外温度的后面输入供水温度（回水温度）设定值，当前室外温度达到设定的室外温度时，电动阀门会自动调节开度来调节水温，使供水温度（回水温度）达到理论供水温度（回水温度）。

六、参数设置快速查询

	参数快速设置
	所在画面

	手自动切换
	任何画面时按下退出键，进入目录画面，按下1，进入设置画面

	供水温度/回水温度切换
	

	正逻辑与负逻辑切换

供热模式与制冷模式切换
	

	手动状态开度设定
	任何画面时按下退出键，进入目录画面，按下2，进入设置画面


七、接线信息
线缆采用rvvp2*0.75规格。以柜门后接线图为准。
八、通讯信息

控制柜提供通讯协议为标准modbus-rtu协议，设备地址1/63，波特率9600，8位数据位，无校验，停止位1。

	名称
	寄存器
	数值范围
	单位

	热源启停开关
	00010
	ON/OFF
	启/停

	热源大小段开关
	00011
	ON/OFF
	大/小

	控制逻辑
	40100
	ON/OFF
	正负逻辑

	控制模式
	40101
	ON/OFF
	手自动

	控制参数
	40102
	ON/OFF
	供回水

	室外温度
	40103
	9999~-9999
	0.1℃

	供水温度
	40104
	99999~-99999
	0.1℃

	回水温度
	40105
	99999~-99999
	0.1℃

	执行机构反馈
	40106
	10000~-10000
	0.1%

	目标水温
	40107
	99999~-99999
	0.1℃

	执行机构自动开度上限
	40108
	0~100
	%

	执行机构自动开度下限
	40109
	0~100
	%

	执行机构手动给定
	40110
	0~100
	%

	室外温度01
	40111
	99~-99
	℃

	室外温度02
	40112
	99999~-99999
	0.1℃

	室外温度03
	40113
	99999~-99999
	0.1℃

	室外温度04
	40114
	99999~-99999
	0.1℃

	室外温度05
	40115
	99999~-99999
	0.1℃

	室外温度06
	40116
	99999~-99999
	0.1℃

	室外温度07
	40117
	99999~-99999
	0.1℃

	室外温度08
	40118
	99999~-99999
	0.1℃

	室外温度09
	40119
	99999~-99999
	0.1℃

	室外温度10
	40120
	99999~-99999
	0.1℃

	室外温度11
	40121
	99999~-99999
	0.1℃

	室外温度12
	40122
	99~-99
	℃

	曲线101
	40123
	0~99
	℃

	曲线102
	40124
	0~99
	℃

	曲线103
	40125
	0~99
	℃

	曲线104
	40126
	0~99
	℃

	曲线105
	40127
	0~99
	℃

	曲线106
	40128
	0~99
	℃

	曲线107
	40129
	0~99
	℃

	曲线108
	40130
	0~99
	℃

	曲线109
	40131
	0~99
	℃

	曲线110
	40132
	0~99
	℃

	曲线111
	40133
	0~99
	℃

	曲线112
	40134
	0~99
	℃

	水温传感器量程上限
	40135
	0~100
	℃

	室外温度量程上限
	40136
	0~100
	℃

	室外温度量程下限
	40137
	-100~0
	℃

	执行机构量程上限
	40138
	50~100
	%

	室外温度校正值
	40139
	-9999~9999
	0.1℃

	供水温度校正值
	40140
	-9999~9999
	0.1℃

	回水温度校正值
	40141
	-9999~9999
	0.1℃

	执行机构校正值
	40142
	-9999~9999
	0.1%


九、配件信息
气候补偿器配件有：水温传感器、室外温度传感器、电动调节阀等。各配件接线方式如下：

水温传感器：供水主管和回水主管各安装一个传感器，管箍焊接在管道上，打开上盖，红线接“﹢”，蓝色接“--”。
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室外温度传感器：安装在室外背阴面外墙上，防晒防雨，将传感器引线剥开，红线接“﹢”，蓝色接“--”。
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